ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

ТЕМА: ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ

Мета роботи: Ознайомитися з основними принципами планування та організації вимірювань у будівельних об’єктах, навчитися складати план дослідження, обирати оптимальні методи вимірювання параметрів огороджувальних конструкцій та інженерних систем, а також відпрацювати практичні навички використання вимірювальних приладів для оцінки енергоефективності будівлі.

Завдання:

- Ознайомлення відео матеріалами обладнання енергоаудитора

- Формування мети та завдань вимірювань

- Вибір методів і приладів

- Розробка плану проведення вимірювань

- Проведення експерименту

- Обробка результатів

- Формулювання висновків

Перелік параметрів та вимірювальних приладів для енергоаудиту системи освітлення виробничої будівлі

Параметри, що підлягають вимірюванню:

- Рівень освітленості (люкс, лк) – відповідність нормативним вимогам.

- Споживана	потужність	(Вт,	кВт)	–	визначення	фактичного енергоспоживання світильників.

- Коефіцієнт потужності (cos φ) – аналіз ефективності використання електроенергії.

- Струм та напруга (А, В) – оцінка електричних параметрів мережі.

- Світловий	потік	світильників	(лм)	–	визначення	ефективності світильників

- Температура кольору (К) – відповідність комфортності умов праці.

- Коефіцієнт пульсації світла (%) – аналіз рівня пульсації для оцінки впливу на зір.

- Тривалість роботи світильників (години) – аналіз строку служби ламп та їх деградації.

- ККД світильників (%) – оцінка ефективності світлорозподілу.

- Розподіл яскравості в приміщенні – оцінка рівномірності освітлення. Вимірювальні прилади:

  - Люксметр	–	для	вимірювання	рівня	освітленості	(наприклад, Testo 540, Hagner EC1).

  - Аналізатор електроенергії – для оцінки споживаної потужності та коефіцієнта потужності (Fluke 435-II, Energomonitor 3.3).

  - Мультиметр	(струм,	напруга)	–	для	контролю	електричних параметрів (Fluke 87V, UNI-T UT71E).

  - Спектрофотометр	або	колориметр	–	для	аналізу	температури кольору та світлового потоку (Konica Minolta CL-200A);

  - Осцилограф – для визначення пульсації світла.

  - Термометр (інфрачервоний або контактний) – для вимірювання температури корпусу світильників (Fluke 62 MAX).

  - Логер	енергоспоживання	–	для	довготривалого	моніторингу споживання електроенергії.

  - Фотометр – для оцінки яскравості світильників. Додаткові методи оцінки:

    - Використання тепловізора для аналізу втрат енергії у світильниках.

    - Опитування персоналу щодо комфорту освітлення.

    - Порівняння з нормативними вимогами (ДБН В.2.5-28:2006, ДСТУ EN 12464-1:2019).

Таблиця 1 – Результати вимірювань параметрів будівлі (приклад)

| № | Місце вимірювання | Параметр, що вимірюється | Прилад / метод | Значення вимірювання | Нормативне значення | Відхилення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішня стіна, 1 поверх (північ) | Температура внутрішньої поверхні, °C | Термометр інфрачервоний | 16,5 | ≥ 18 | -1,5 | Низька температура, можлива інфільтрація |
| 2 | Вікно, 2 поверх (схід) | Коефіцієнт теплопередачі, Вт/м²·К | Тепловізор | 2,2 | ≤ 1,8 | +0,4 | Недостатня теплоізоляція склопакета |
| 3 | Стіна, 3 поверх (захід) | Вологість матеріалу, % | Карбідний метод | 8,0 | ≤ 6,0 | +2,0 | Підвищена вологість |
| 4 | Система вентиляції, кухня | Кратність повітрообміну | Анемометр | 0,5 | ≥ 1,0 | -0,5 | Недостатній повітрообмін |
| 5 | Аудиторія, 2 поверх | Освітленість, лк | Люксметр | 280 | ≥ 300 | -20 | Освітлення нижче норми |

Таблиця 2 – Шаблон для внесення результатів вимірювань

| № | Місце вимірю-вання | Параметр, що вимірюється | Прилад / метод | Значення вимірювання | Нормативне значення | Відхилення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |