ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

Тема: Оцінка лінійних тепловтрат трубопроводу до та після нанесення ізоляції

Мета: навчитися оцінювати лінійні тепловтрати трубопроводів та вплив ізоляції на зниження втрат..

Завдання:

Дано: Tfluid = 70.000 °C,

Tamb = 10.000 °C,

rout = 0.030 м,

rins = 0.060 м.

Опір конвекції termconv = 1/(h·r_out) = 3.333 К·м/Вт.

Опір провідності termcond = ln(rins/rout)/(2πλ) = 2.758 К·м/Вт.

Лінійні втрати q' = 2π·(Tfluid - Tamb)/(termconv + termcond) = 61.890 Вт/м.

Висновок: нанесення ізоляції значно знижує лінійні втрати; вибір матеріалу та товщини мають вирішальне значення.