Практична робота

Нормалізація параметрів освітлення виробничих приміщень

Мета: ознайомитися із принципами нормування виробничого освітлення та особливостями організації штучного освітлення виробничих приміщень

Завдання: розрахувати загальне штучне освітлення приміщення за методом коефіцієнта використання світлового потоку для приміщень розмірами, що наведені у таблиці 1; тип лампи та коефіцієнти відбиття у таблиці 2; світлові характеристики ламп  у таблиці 3; норми освітленості заданого приміщення у таблиці 4.

Хід роботи

1. Розраховуємо індекс приміщення

i=Sh(a+b)

S – Площа приміщення, м2

a,b – ширина та довжина приміщення відповідно, м

h – висота підвіски світильника над освітлювальною поверхнею, м

2. З таблиці 5 знаходимо коефіцієнт використання світлового потоку 𝞰 , який залежить від індексу приміщення та коефіцієнтів відбиття від стелі, стін і підлоги:

3. Визначаємо кількість світильників необхідну для для приміщення заданої площі:

n=Eн⋅S⋅Кз⋅ZN⋅Фл⋅η

Де Ен – нормована освітленість, Лк (таблиця 4, або ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення);

S – площа приміщення, м2

Кз – коефіцієнт запасу, що враховує старіння ламп (в розрахунках приймаємо для ламп розжарювання =1.3; для люмінісцентних = 1.5);

Z – коефіцієнт рівномірності (в розрахунках приймаємо для ламп розжарювання =1.15; для люмінісцентних = 1.1);

N -  кількість ламп в одному світильнику, шт (в розрахунках приймаємо для ламп розжарювання =1; для люмінісцентних = 2);

Фл – світловий потік однієї лампи, Лм (приймаємо за табл.3)

η  - коефіцієнт використання світлового потоку (знайдено в п.2 за таблицею 5)

4. Зробити раціональну схему розміщення світильників