Забезпечення безпеки людей від ураження електричним струмом при експлуатації машин

Для забезпечення безпеки людей від ураження електричним струмом                    при експлуатації машин необхідно здійснити заземлення пристроїв, корпуси яких у період експлуатації можуть опинитися під напругою. Для цього потрібно визначити допустимий опір заземлювального пристрою залежно від виду електроустановки і призначення заземлення згідно з «Правилами улаштування електроустановок» (ПУЕ) за варіантами (табл. 8.1)

Таблиця 8.1 – Варіанти вихідних даних для розрахунку заземлення

| Варіант | Ґрунт | , Ом м | Розташу-вання електродів |  | , м | , м | Заземлення, доп. опір, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - Пісок | 1000 | Уздовж контуру | 1 | 3 | 0,06 | Повторне 10 |
| 2 | Супісок | 400 | У ряд | 1 | 2,8 | 0,06 | Повторне 10 |
| 3 | Суглинок | 150 | У ряд | 1 | 2,6 | 0,06 | Захисне, 4 |
| 4 | Глина | 60 | У ряд | 1 | 2,4 | 0,06 | Захисне, 4 |
| 5 | Торф | 30 | У ряд | 1 | 2,2 | 0,06 | Захисне, 4 |
| 6 | - Кам’я- - нистий | 900 | Уздовж контуру | 1 | 2,0 | 0,06 | Повторне 10 |
| 7 | - Пісок | 1000 | Уздовж контуру | 1 | 3,1 | 0,05 | Повторне 10 |
| 8 | Супісок | 400 | Уздовж контуру | 1 | 2,9 | 0,05 | Повторне 10 |
| 9 | Суглинок | 150 | У ряд | 1 | 2,7 | 0,05 | Захисне, 4 |
| 10 | Глина | 60 | У ряд | 1 | 2,5 | 0,05 | Захисне, 4 |
| 11 | Торф | 30 | У ряд | 1 | 2,3 | 0,05 | Захисне, 4 |
| 12 | - Кам’яни- - стий | 900 | Уздовж контуру | 2 | 2,1 | 0,05 | Повторне 10 |
| 13 | - Пісок | 1000 | Уздовж контуру | 2 | 2,8 | 0,04 | Повторне 10 |
| 14 | Супісок | 400 | У ряд | 2 | 2,6 | 0,04 | Повторне 10 |
| 15 | Суглинок | 150 | У ряд | 2 | 2,4 | 0,04 | Захисне, 4 |
| 16 | Глина | 60 | У ряд | 2 | 2,2 | 0,04 | Повторне 10 |
| 17 | Торф | 30 | У ряд | 2 | 2,0 | 0,04 | Захисне, 4 |
| 18 | - Кам’яни- - стий | 900 | Уздовж контуру | 2 | 1,8 | 0,04 | Повторне 10 |
| 19 | - Кам’яни- - стий | 900 | Уздовж контуру | 2 | 2,1 | 0,05 | Повторне 10 |
| 20 | - Торф | 30 | У ряд | 1 | 2,2 | 0,06 | Захисне, 4 |

Одним з найбільш важливих технічних заходів забезпечення електробезпеки можна вважати захисне заземлення  і занулення.

Існують штучні заземлювачі, призначені виключно для заземлення електрообладнання, і природні струмопровідні – предмети, що містяться в землі, та комунікації іншого призначення.

Знаходимо із таблиці питомий опір ґрунту за таблицею 8.2.

Таблиця 8.2 – Питомий опір ґрунту

| Ґрунт | Значення питомого опору, Ом⋅м |
| --- | --- |
| Пісок | 400–700 |
| Супісок | 150–400 |
| Суглинок | 140–150 |
| Глина | 8–70 |
| Торф | 10–30 |
| Кам’янистий ґрунт | 500–800 |

Наводимо схему розташування  (рис. 8.1) в ґрунті одного вертикального заземлювача (електрода), вказуємо всі розміри згідно з варіантом.

Рисунок 8.1 – Принципова схема захисного заземлення:

1 – ізольована нейтраль мережі; 2 – запобіжники; 3 – корпус електроустановки; 4 – заземлювальний пристрій

Визначаємо опір розтікання струму для одного заземлювача:

Rв'=0.366ρlвlg2lвdв+0.5lg4t+lв4t-lв                             (8.1)

де Rв'  – опір розтікання струму в ґрунті для одного вертикального заземлювача, Ом;

ρ  – розрахунковий питомий опір ґрунту, Ом⋅м;

lв  – довжина заземлювача (електрода), м;

dв  – діаметр заземлювача, м;

t0 – відстань від верхнього кінця заглибленого заземлювача до поверхні землі (глибина траншеї), приймається  0.6  (для всіх варіантів);

t  – відстань від поверхні землі до середини заземлювача.

t=lв2+t0 , м                                                           (8.2)

Визначаємо орієнтовну кількість вертикальних заземлювачів (електродів), шт.:

nор=Rв'Rзнорм , шт.,                                                       (8.3)

де Rзнорм – допустиме (нормоване) значення опору заземлення, Ом.

Для захисного заземлення Rзнорм=4 Ом, а для повторного заземлення нульового проводу Rзнорм=10 Ом.

Знаходимо за таблицею 8.3 коефіцієнт використання вертикальних заземлювачів, який враховує ефект екранування, при обраному значенні аlв розташуванні електродів у ряд або вздовж контуру, кількості заземлювачів nор.

Відношення відстані між електродами а до довжини електрода lв може складати 1,2,3 (див. за варіантом)  аlв=1;2;3.

Визначаємо кількість заземлювачів (електродів) з урахуванням коефіцієнта використання ηв', взятого з таблиці 8.3, для орієнтовної кількості заземлювачів nор, шт.

n=Rв'Rзнорм⋅ηв', шт.                                          (8.4)

Знаходимо опір розтікання струму для n  вертикальних заземлювачів:

Rв=Rв'n⋅ηв, Ом                                        (8.5)

де ηв – коефіцієнт використання заземлювачів, взятий з таблиці 8.3, для їх кількості n.

Таблиця 8.3 – Коефіцієнти використання вертикальних електродів, ηв

| Кількість електродів, шт. | Відношення відстані між електродами до їх довжини, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | Електроди розміщені в ряд |  |  | Електроди розміщені вздовж контуру |  |  |
| 2 | 0,85 | 0,91 | 0,94 | – | – | – |
| 3 | 0,78 | 0,86 | 0,91 | 0,73 | 0,8 | 0,87 |
| 4 | 0,74 | 0,83 | 0,88 | 0,69 | 0,78 | 0,85 |
| 5 | 0,7 | 0,81 | 0,87 | 0,65 | 0,75 | 0,82 |
| 6 | 0,63 | 0,77 | 0,83 | 0,62 | 0,73 | 0,8 |
| 8 | 0,61 | 0,76 | 0,82 | 0,58 | 0,71 | 0,78 |
| 10 | 0,59 | 0,75 | 0,81 | 0,55 | 0,69 | 0,76 |
| 15 | 0,54 | 0,7 | 0,78 | 0,51 | 0,66 | 0,73 |
| 20 | 0,49 | 0,68 | 0,77 | 0,47 | 0,64 | 0,71 |
| 30 | 0,43 | 0,65 | 0,75 | 0,43 | 0,6 | 0,68 |
| 40 | – | – | – | 0,42 | 0,58 | 0,67 |
| 50 | – | – | – | 0,4 | 0,56 | 0,66 |
| 60 | – | – | – | 0,39 | 0,55 | 0,65 |
| 70 | – | – | – | 0,38 | 0,54 | 0,64 |
| 100 | – | – | – | 0,35 | 0,52 | 0,62 |

Визначаємо довжину з’єднувального металевого прута діаметром                           dг=0.01м, так званого горизонтального електрода, розташованого на глибині t0=0.6м.

У випадку розташування вертикальних електродів у ряд, довжину з’єднувального металевого прута знаходимо за формулою:

lг=1.05a(n-1) .                                     (8.6)

У випадку розташування електродів уздовж контуру, довжину з’єднувального металевого прута знаходимо за формулою:

lг=1.05⋅a⋅n ,                                         (8.7)

де lг– довжина горизонтального електрода, м;

a – відстань між вертикальними електродами, яка  дорівнює lв; 2lв; 3lв;                   (за варіантом);

n – кількість вертикальних електродів, шт.

Знаходимо опір розтіканню струму з’єднувального прута (горизонтального електрода) без урахування коефіцієнта використання ηг:

Rг'=0.366ρlгlglг2dг⋅t0 , Ом,                                             (8.8)

де Rг'  – опір розтіканню струму горизонтального електрода, Ом;

𝜌 – питомий опір ґрунту, Ом ⋅м;

lг – довжина горизонтального електрода, м;

dг – діаметр горизонтального електрода, ( dг=0.01м, для всіх варіантів);

t0 – відстань від верхнього кінця заглибленого заземлювача до поверхні землі, (t0=0.6м для всіх варіантів).

За таблицею 10.4  знаходимо коефіцієнт використання горизонтального електрода ηг залежно від прийнятої кількості вертикальних заземлювачів (електродів) n відношення відстані  a між вертикальними електродами                               до їх довжини дорівнює lв; 2lв; 3lв; (за варіантом), розташування вертикальних електродів у ряд, або вздовж контуру.

Таблиця 8.4 – Коефіцієнти використання горизонтального електрода, ηг

| Кількість електродів , шт. | Відношення відстані між електродами до їх довжини, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | Електроди розміщені в ряд |  |  | Електроди розміщені уздовж контуру |  |  |
| 2 | 0,83 | 0,95 | 0,98 | – | – | – |
| 3 | 0,8 | 0,92 | 0,95 | 0,48 | 0,59 | 0,73 |
| 4 | 0,77 | 0,89 | 0,92 | 0,45 | 0,55 | 0,7 |
| 5 | 0,74 | 0,86 | 0,9 | 0,42 | 0,51 | 0,67 |
| 6 | 0,71 | 0,83 | 0,88 | 0,4 | 0,48 | 0,64 |
| 8 | 0,66 | 0,79 | 0,85 | 0,36 | 0,43 | 0,6 |
| 10 | 0,62 | 0,75 | 0,82 | 0,34 | 0,4 | 0,56 |
| 15 | 0,5 | 0,64 | 0,74 | 0,3 | 0,36 | 0,5 |
| 20 | 0,42 | 0,56 | 0,68 | 0,27 | 0,32 | 0,45 |
| 30 | 0,31 | 0,46 | 0,58 | 0,24 | 0,3 | 0,41 |
| 40 | – | – | – | 0,22 | 0,29 | 0,39 |
| 50 | – | – | – | 0,21 | 0,28 | 0,37 |
| 60 | – | – | – | 0,2 | 0,27 | 0,36 |
| 70 | – | – | – | 0,2 | 0,26 | 0,35 |
| 100 | – | – | – | 0,19 | 0,24 | 0,33 |

Визначаємо опір розтіканню струму горизонтального електрода                                     з урахуванням коефіцієнта використання:

Rг=Rг'ηг, Ом  .                                                  (8.9)

Обчислюємо загальний опір заземлювального пристрою:

Rз=Rв⋅RгRв+Rг , Ом .                                             (8.10)

Отримане значення опору заземлення не повинне перевищувати допустиме значення Rзнорм (для захисного заземлення Rзнорм=4 Ом, а для повторного заземлення нульового проводу Rзнорм=10 Ом):

Rз≤Rзнорм.

Оскільки кількість вертикальних електродів приймалась орієнтовно, одержане значення опору заземлення може бути більше або значно менше                           за допустиме за ПУЕ. У цьому випадку необхідно відповідно збільшити                               або зменшити кількість вертикальних заземлювачів (електродів) і повторити розрахунок.