Практичне заняття

Забезпечення пожежної безпеки у приміщенні

Завдання: Провести розрахунок автоматичної системи пожежогасіння у виробничому приміщені підприємства. Обрати тип системи пожежогасіння.

Варіанти вихідних даних наведено у таблиці 12.1.

Таблиця 12.1. - Вихідні дані для виконання розрахунку

| Номер варіанта | Довжина приміщення, м | Ширина приміщення, м | Висота приміщення, м | Тип приміщення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 18 | 5 | деревообробний цех |
| 2 | 32 | 15 | 6 | склад горючих матеріалів |
| 3 | 27 | 14 | 4 | склад негорючих матеріалів |
| 4 | 29 | 20 | 5,5 | фарбувальний цех |
| 5 | 34 | 21 | 6 | текстильний цех |
| 6 | 36 | 29 | 4,5 | деревообробний цех |
| 7 | 38 | 25 | 5 | склад горючих матеріалів |
| 8 | 28 | 17 | 6,5 | склад негорючих матеріалів |
| 9 | 30 | 16 | 6 | фарбувальний цех |
| 0 | 37 | 22 | 4,5 | текстильний цех |

1. Обрати тип системи водяного пожежогасіння.

2. Визначити групу приміщення за ступенем небезпеки розвитку пожежі (табл. 12.2).

3. Встановити нормативні параметри для розрахунку установки водяного пожежогасіння (табл. 12.3):

- інтенсивність зрошення водою – L, л/с,

- площу, що захищається одним зрошувачем – Sзр, м2,

- тривалість роботи установки пожежогасіння – Т, хв,

- відстань між зрошувачами – Д, м.

4. Визначити необхідну кількість зрошувачів:

N=S/Sзр, шт

5. Визначити необхідну інтенсивність води в трубопроводі:

Lтр=L·S, л/(с·м2)

6. Встановити інтенсивність води крізь один зрошувач:

Lзр=Lтр/N, л/(с·м2)

7. Обрати тип пожежного сповіщувача (табл. 12.4).

8. Обрати та зобразити схему розташування пожежних сповіщувачів (рис. 12.1-12.2, табл. 12.5)

Таблиця 12.2 – Групи приміщень (виробництв і технологічних процесів) за ступенем небезпеки розвитку пожежі в залежності від їх функціонального призначення і пожежного навантаження горючих матеріалів

| Група приміщень | Перелік характерних приміщень, виробництв, технологічних процесів |
| --- | --- |
| 1 | Приміщення книгосховищ, бібліотек, цирків, зберігання спалимих музейних цінностей, фондосховищ, музеїв і виставок, картинних галерей, концертних і кіноконцертних залів, залів розташування електронно-обчислювальних машин, магазинів, будинків управлінь, готелів, лікарень (пожежне навантаження 200 МДж · м-2). |
| 2 | Приміщення фарбувальні, просочувальні, малярні, знежирювальні, консервації і розконсервації, сумішеприготувальні, промивки деталей із застосуванням ЛЗР та ГР; приміщення деревообробного, текстильного, трикотажного, текстильно-галантерейного виробництва; приміщення виготовлення вати, швейної промисловості, взуттєвого, шкіряного і хутрового виробництва, штучних і плівкових матеріалів; приміщення целюлозно-паперового і друкарського виробництва; приміщення виробництв із застосуванням гумотехнічних виробів, підприємств з обслуговування автомобілів (пожежне навантаження від 200 до 2000 МДж · м-2). |
| 3 | Приміщення гумотехнічного виробництва. |
| 4 | Приміщення виробництва, переробки і обробки горючих природних і синтетичних волокон і пластмаси, кіноплівки на нітрооснові; фарбувальні і сушильні камери, ділянки відкритого фарбування і сушіння; приміщення фарбоготувальних, лакоготувальних, клеєготувальних виробництв із застосуванням ЛЗР і ГР; машинні зали компресорних станцій, станцій регенерації, гідрування, екстракції і приміщення інших виробництв, що переробляють горючі гази, бензин, спирти, ефіри та інші ЛЗР і ГР (пожежне навантаження понад 2000 МДж · м-2). |
| 5 | Склади негорючих матеріалів у спалимій упаковці. |
| 6 | Склади твердих горючих матеріалів. |
| 7 | Склади лаків, фарб, ЛЗР, ГР, пластмаси, гумотехнічних виробів, каучуку, смол. |
| Примітка 1. Групи приміщень визначені за їх функціональним призначенням. У тих випадках, коли неможливо підібрати аналогічні виробництва, групу приміщень належить визначати за величиною пожежного навантаження. |  |

Таблиця 12.3 – Параметри для розрахунку спринклерних та дренчерних установок

| Група примі-щень | Висота складування | Інтенсивність зрошення, л · с-1 · м-2, не менше |  | Площа, що захищається одним зрошувачем, м2 | Площа для розрахунку витрат води та розчину піноутворювача, м2 | Тривалість роботи установки водяного пожежо-гасіння, хв | Відстань між зрошувачами, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водою | розчином піноутворювача |  |  |  |  |
| 1 | - | 0,08 | - | 12 | 120 | 30 | 4 |
| 2 | - | 0,12 | 0,08 | 12 | 240 | 60 | 4 |
| 3 | - | 0,24 | 0,12 | 12 | 240 | 60 | 4 |
| 4 | - | 0,3 | 0,15 | 12 | 360 | 60 | 4 |
| 5 | До 1 | 0,08 | 0,04 | 9 | 180 | 60 | 3 |
|  | 1..2 | 0,16 | 0,08 | 9 | 180 | 60 | 3 |
|  | 2..3 | 0,24 | 0,12 | 9 | 180 | 60 | 3 |
|  | 3..4 | 0,32 | 0,16 | 9 | 180 | 60 | 3 |
|  | 4..5,5 | 0,4 | 0,32 | 9 | 180 | 60 | 3 |
| 6 | До 1 | 0,16 | 0,08 | 9 | 180 | 60 | 3 |
|  | 1..2 | 0,32 | 0,2 | 9 | 180 | 60 | 3 |
|  | 2..3 | 0,4 | 0,24 | 9 | 180 | 60 | 3 |
|  | 3..4 | 0,4 | 0,32 | 9 | 180 | 60 | 3 |
|  | 4..5,5 | - | 0,4 | 9 | 180 | 60 | 3 |
| 7 | До 1 | - | 0,1 | 9 | 180 | - | 3 |
|  | 1..2 | - | 0,2 | 9 | 180 | - | 3 |
|  | 2..3 | - | 0,3 | 9 | 180 | - | 3 |
|  | 3..5,5 | - | 0,4 | 9 | 180 | - | 3 |

Таблиця 12.4 – Вибір автоматичних пожежних сповіщувачів у залежності від призначення приміщень

| Перелік характерних приміщень, виробництв, технологічних процесів | Автоматичний пожежний сповіщувач |
| --- | --- |
| 1. Виробничі будівлі 1.1. 3 виробництвом і зберіганням: - виробів з деревини, синтетичних смол, синтетичних волокон, полімерних матеріалів, текстильних, трикотажних, текстильно-галантерейних, швейних, взуттєвих, шкіряних, тютюнових, хутряних, целюлозно-паперових виробів, синтетичного каучуку, горючих рентгенівських, кіно- і фотоплівок, бавовни; - лаків, фарб, розчинників, ЛЗР, ГР, мастильних матеріалів, хімічних реактивів, спиртогорілчаної продукції; - лужних металів, металевих порошків, каучуку природного; - борошна, комбікормів і інших продуктів та матеріалів з виділенням пилу. | Димовий, тепловий, полум'я Тепловий, полум'я Полум'я Тепловий, полум'я |
| 1.2. 3 виробництвом: - паперу, картону, шпалер, тваринницької та птахівницької продукції. | Димовий, тепловий, полум'я |
| 1.3. Із зберіганням: - негорючих матеріалів у спалимій упаковці, твердих горючих матеріалів. | Димовий, тепловий, полум'я |
| 2. Спеціальні споруди: - приміщення (споруди) для прокладання кабелів, приміщення для трансформаторів, розподільних пристроїв та щитові; - приміщення електронно-обчислювальної техніки, електронних регуляторів, керуючих машин, АТС, радіоапаратних; - приміщення для обладнання і трубопроводів для перекачування горючих рідин і мастил, для випробування двигунів внутрішнього згоряння і паливної апаратури, наповнення балонів горючими газами; - приміщення підприємств з обслуговування автомобілів. | Тепловий, димовий Димовий Полум'я, тепловий Димовий, тепловий, полум'я |
| 3. Адміністративні, побутові і громадські будівлі та споруди: - зали для глядачів, репетиційні, лекційні, читальні і конференц-зали, артистичні, кулуарні, костюмерні, реставраційні майстерні, апаратні, фойє, холи, коридори, гардеробні, книгосховища, архіви, фотолабораторії, простори за підвісними стелями, приміщення з персональними комп'ютерами; - склади декорацій, бутафорії і реквізитів, адміністративно-господарські приміщення, машинолічильні станції, пульти керування, передпокої житлових приміщень; -лікарняні палати, приміщення підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування, службові кімнати, житлові приміщення готелів і гуртожитків; - приміщення музеїв, виставок та підпільні простори приміщень з персональними комп'ютерами. | Димовий Димовий, тепловий Тепловий, димовий Димовий, тепловий, полум'я |

При захисті приміщення точковими пожежними сповіщувачами їх рекомендується розташовувати за схемами трикутного (рисунок 12.1) або квадратного (рисунок 12.2) розміщення.

Рисунок 12.1 - Схема трикутного розміщення сповіщувачів:

а - відстань між сповіщувачами; б - відстань від стіни до сповіщувача

Рисунок 12.2 - Схема квадратного розміщення сповіщувачів:

а - відстань між сповіщувачами; б - відстань від стіни до сповіщувача

Таблиця 12.5 – Розташування пожежних сповіщувачів у залежності від схеми

| Висота приміщення, що захищається, м | Схема квадратного розміщення сповіщувачів |  |  | Схема трикутного розміщення сповіщувачів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площа, що контролюється одним сповіщувачем, м2 | Максимальна відстань, м |  | Площа, що контролюється одним сповіщувачем, м2 | Максимальна відстань, м |  |
|  |  | між сповіщувачами а | від сповіщу-вача до стіни б |  | між сповіщувачами а | від сповіщу-вача до стіни б |
| Димові пожежні сповіщувачі |  |  |  |  |  |  |
| До 3,5 | До 86 | 9,0 | 4,5 | До 105 | 11,0 | 3,2 |
| Понад 3,5 до 6,0 | - " - 70 | 8,5 | 4,0 | -" - 90 | 10,4 | 3,0 |
| Понад 6,0 до 10,0 | - " - 65 | 8,0 | 4,0 | - " - 80 | 9,8 | 2,8 |
| Понад 10,0 до 12,0 | - " - 55 | 7,5 | 3,5 | - " - 70 | 9,2 | 2,6 |
| Теплові пожежні сповіщувачі |  |  |  |  |  |  |
| До 3,5 | До 25 | 5,0 | 2,5 | До 30 | 6,1 | 1,8 |
| Понад 3,5 до 6,0 | -"- 20 | 4,5 | 2,0 | -"- 25 | 5,5 | 1,6 |
| Понад 6,0 до 9,0 | -"- 15 | 4,0 | 2,0 | -"- 20 | 4,9 | 1,4 |