

Ситуація 3 - Двополюсне доторкання до нульового та фазного проводів (рис. 11.3)
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Забезпечення пожежної безпеки у приміщенні
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Завдання: Провести розрахунок автоматичної системи пожежогасіння у виробничому приміщені підприємства. Обрати тип системи пожежогасіння.
Варіанти вихідних даних наведено у таблиці 12.1.

Таблиця 12.1. - Вихідні дані для виконання розрахунку
	Номер
варіанта
	Довжина
приміщення,
м
	Ширина
приміщення,
м
	Висота
приміщення,
м
	Тип приміщення

	1
	25
	18
	5
	деревообробний цех

	2
	32
	15
	6
	склад горючих матеріалів

	3
	27
	14
	4
	склад негорючих матеріалів

	4
	29
	20
	5,5
	фарбувальний цех

	5
	34
	21
	6
	текстильний цех

	6
	36
	29
	4,5
	деревообробний цех

	7
	38
	25
	5
	склад горючих матеріалів

	8
	28
	17
	6,5
	склад негорючих матеріалів

	9
	30
	16
	6
	фарбувальний цех

	0
	37
	22
	4,5
	текстильний цех
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1. Обрати тип системи водяного пожежогасіння.
2. Визначити групу приміщення за ступенем небезпеки розвитку пожежі (табл. 12.2).
3. Встановити нормативні параметри для розрахунку установки водяного пожежогасіння (табл. 12.3): 
- інтенсивність зрошення водою – L, л/с, 
- площу, що захищається одним зрошувачем – Sзр, м2, 
- тривалість роботи установки пожежогасіння – Т, хв, 
- відстань між зрошувачами – Д, м.
4. Визначити необхідну кількість зрошувачів:   
N=S/Sзр, шт
5. Визначити необхідну інтенсивність води в трубопроводі: 
Lтр=L·S, л/(с·м2)
6. Встановити інтенсивність води крізь один зрошувач:
Lзр=Lтр/N, л/(с·м2)
7. Обрати тип пожежного сповіщувача (табл. 12.4).
8. Обрати та зобразити схему розташування пожежних сповіщувачів (рис. 12.1-12.2, табл. 12.5)

Таблиця 12.2 – Групи приміщень (виробництв і технологічних процесів) за ступенем небезпеки розвитку пожежі в залежності від їх функціонального призначення і пожежного навантаження горючих матеріалів
	Група 
приміщень
	Перелік характерних приміщень, виробництв, технологічних процесів

	1
	Приміщення книгосховищ, бібліотек, цирків, зберігання спалимих музейних цінностей, фондосховищ, музеїв і виставок, картинних галерей, концертних і кіноконцертних залів, залів розташування електронно-обчислювальних машин, магазинів, будинків управлінь, готелів, лікарень 
(пожежне навантаження 200 МДж · м-2).

	2
	Приміщення фарбувальні, просочувальні, малярні, знежирювальні, консервації і розконсервації, сумішеприготувальні, промивки деталей із застосуванням ЛЗР та ГР; приміщення деревообробного, текстильного, трикотажного, текстильно-галантерейного виробництва; приміщення виготовлення вати, швейної промисловості, взуттєвого, шкіряного і хутрового виробництва, штучних і плівкових матеріалів; приміщення целюлозно-паперового і друкарського виробництва; приміщення виробництв із застосуванням гумотехнічних виробів, підприємств з обслуговування автомобілів (пожежне навантаження від 200 до 2000 МДж · м-2).

	3
	Приміщення гумотехнічного виробництва.

	4
	Приміщення виробництва, переробки і обробки горючих природних і синтетичних волокон і пластмаси, кіноплівки на нітрооснові; фарбувальні і сушильні камери, ділянки відкритого фарбування і сушіння; приміщення фарбоготувальних, лакоготувальних, клеєготувальних виробництв із застосуванням ЛЗР і ГР; машинні зали компресорних станцій, станцій регенерації, гідрування, екстракції і приміщення інших виробництв, що переробляють горючі гази, бензин, спирти, ефіри та інші ЛЗР і ГР (пожежне навантаження понад 2000 МДж · м-2).

	5
	Склади негорючих матеріалів у спалимій упаковці.

	6
	Склади твердих горючих матеріалів.

	7
	Склади лаків, фарб, ЛЗР, ГР, пластмаси, гумотехнічних виробів, каучуку, смол.

	Примітка 1. Групи приміщень визначені за їх функціональним призначенням.
У тих випадках, коли неможливо підібрати аналогічні виробництва, групу приміщень належить визначати за величиною пожежного навантаження.





[bookmark: _Toc95111732][bookmark: _Ref96330208][bookmark: _Toc124537316]Таблиця 12.3 – Параметри для розрахунку спринклерних та дренчерних установок 
	Група примі-щень
	Висота складування
	Інтенсивність зрошення, 
л · с-1 · м-2, 
не менше
	Площа, що захищається одним зрошувачем, м2
	Площа для розрахунку витрат води та розчину піноутворювача, м2
	Тривалість роботи установки водяного пожежо-гасіння, хв
	Відстань між зрошувачами, м

	
	
	водою
	розчином піноутворювача
	
	
	
	

	1
	-
	0,08
	-
	12
	120
	30
	4

	2
	-
	0,12
	0,08
	12
	240
	60
	4

	3
	-
	0,24
	0,12
	12
	240
	60
	4

	4
	-
	0,3
	0,15
	12
	360
	60
	4

	5
	До 1
	0,08
	0,04
	9
	180
	60
	3

	
	1..2
	0,16
	0,08
	9
	180
	60
	3

	
	2..3
	0,24
	0,12
	9
	180
	60
	3

	
	3..4
	0,32
	0,16
	9
	180
	60
	3

	
	4..5,5
	0,4
	0,32
	9
	180
	60
	3

	6
	До 1
	0,16
	0,08
	9
	180
	60
	3

	
	1..2
	0,32
	0,2
	9
	180
	60
	3

	
	2..3
	0,4
	0,24
	9
	180
	60
	3

	
	3..4
	0,4
	0,32
	9
	180
	60
	3

	
	4..5,5
	-
	0,4
	9
	180
	60
	3

	7
	До 1
	-
	0,1
	9
	180
	-
	3

	
	1..2
	-
	0,2
	9
	180
	-
	3

	
	2..3
	-
	0,3
	9
	180
	-
	3

	
	3..5,5
	-
	0,4
	9
	180
	-
	3





 Таблиця 12.4 – Вибір автоматичних пожежних сповіщувачів у залежності від призначення приміщень
	Перелік характерних приміщень, виробництв, 
технологічних процесів
	Автоматичний пожежний сповіщувач

	1. Виробничі будівлі

1.1. 3 виробництвом і зберіганням:

- виробів з деревини, синтетичних смол, синтетичних волокон, полімерних матеріалів, текстильних, трикотажних, текстильно-галантерейних, швейних, взуттєвих, шкіряних, тютюнових, хутряних, целюлозно-паперових виробів, синтетичного каучуку, горючих рентгенівських, кіно- і фотоплівок, бавовни;
- лаків, фарб, розчинників, ЛЗР, ГР, мастильних матеріалів, хімічних реактивів, спиртогорілчаної продукції;
- лужних металів, металевих порошків, каучуку природного; 
- борошна, комбікормів і інших продуктів та матеріалів з виділенням пилу.
	



Димовий, тепловий, полум'я




Тепловий, полум'я

Полум'я 
Тепловий, полум'я

	1.2. 3 виробництвом: 
- паперу, картону, шпалер, тваринницької та птахівницької продукції.
	
Димовий, тепловий, полум'я

	1.3. Із зберіганням: 
- негорючих матеріалів у спалимій упаковці, твердих горючих матеріалів.
	
Димовий, тепловий, полум'я

	2. Спеціальні споруди:

- приміщення (споруди) для прокладання кабелів, приміщення для трансформаторів, розподільних пристроїв та щитові;
- приміщення електронно-обчислювальної техніки, електронних регуляторів, керуючих машин, АТС, радіоапаратних;
- приміщення для обладнання і трубопроводів для перекачування горючих рідин і мастил, для випробування двигунів внутрішнього згоряння і паливної апаратури, наповнення балонів горючими газами;
- приміщення підприємств з обслуговування автомобілів.
	

Тепловий, димовий 

Димовий 

Полум'я, тепловий



Димовий, тепловий, полум'я

	3. Адміністративні, побутові і громадські будівлі та споруди:

- зали для глядачів, репетиційні, лекційні, читальні і конференц-зали,           артистичні, кулуарні, костюмерні, реставраційні майстерні, апаратні, фойє, холи, коридори, гардеробні, книгосховища, архіви, фотолабораторії, простори за підвісними стелями, приміщення з персональними комп'ютерами;
- склади декорацій, бутафорії і реквізитів, адміністративно-господарські приміщення, машинолічильні станції, пульти керування, передпокої житлових приміщень;
-лікарняні палати, приміщення підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування, службові кімнати, житлові приміщення готелів і гуртожитків;
- приміщення музеїв, виставок та підпільні простори приміщень з персональними комп'ютерами.
	

Димовий




Димовий, тепловий 


Тепловий, димовий


Димовий, тепловий, полум'я


При захисті приміщення точковими пожежними сповіщувачами їх рекомендується розташовувати за схемами трикутного (рисунок 12.1) або квадратного (рисунок 12.2) розміщення.
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Рисунок 12.1 - Схема трикутного розміщення сповіщувачів:
а - відстань між сповіщувачами; б - відстань від стіни до сповіщувача
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Рисунок 12.2 - Схема квадратного розміщення сповіщувачів: 
а - відстань між сповіщувачами; б - відстань від стіни до сповіщувача






    Таблиця 12.5 – Розташування пожежних сповіщувачів у залежності від схеми
	
Висота 
приміщення, що 
захищається, м
	Схема квадратного розміщення сповіщувачів
	Схема трикутного розміщення сповіщувачів

	

	Площа, що контролюється одним сповіщувачем, м2
	Максимальна відстань, м
	Площа, що контролюється одним сповіщувачем, м2
	Максимальна відстань, м

	

	

	між сповіщувачами 
а
	від сповіщу-вача до стіни 
б
	

	між сповіщувачами
а
	від сповіщу-вача до стіни 
б

	Димові пожежні сповіщувачі

	До 3,5
	До 86
	9,0
	4,5
	До 105
	11,0
	3,2

	Понад 3,5 до 6,0
	- " - 70
	8,5
	4,0
	-" - 90
	10,4
	3,0

	Понад 6,0 до 10,0
	- " - 65
	8,0
	4,0
	- " - 80
	9,8
	2,8

	Понад 10,0 до 12,0
	- " - 55
	7,5
	3,5
	- " - 70
	9,2
	2,6

	Теплові пожежні сповіщувачі

	До 3,5
	До 25
	5,0
	2,5
	До 30
	6,1
	1,8

	Понад 3,5 до 6,0
	-"-  20
	4,5
	2,0
	-"-  25
	5,5
	1,6

	Понад 6,0 до 9,0
	-"- 15
	4,0
	2,0
	-"-  20
	4,9
	1,4
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